АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.10.2013 года                                                 х. Грушевка

№ 61

«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на период 2014 - 2029 годы».

# В соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358) Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов, . Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, Минстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1996. Дата редакции: 28.05.1986), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003), территориальных строительных нормативов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  положение «О порядке разработки и утверждения схем водоснабжения  требований к их содержанию на территории  Грушево-Дубовского сельского поселения на период 2014 - 2029 годы» (далее -  положение) согласно приложению.

2. Ведущему специалисту муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Федорову В.Е.:

2.1. Осуществлять координацию исполнения мероприятий данного положения.

2.2. Ежеквартально проводить подготовку информации о ходе реализации положения.

3. Заведующему сектором экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Ивановой Н.В. обеспечить финансирование данных мероприятий положения .

4. Исполнителям, соисполнителям и участникам:

4.1. Обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий положения;

5. Установить, что в ходе реализации  мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке при формировании проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующий финансовый год, а также при внесении в них соответствующих изменений.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу с 01 января 2014 года.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

## Глава Грушево-Дубовского

## сельского поселения						                  С.Л. Сягайло

Проект выполнил:

Ведущий специалист                                                                          В.Е. Федоров

«Согласовано»                                                                             «Утверждаю»

Государственное учреждение                                                  Глава Грушево-Дубовского

Ростовской области                                                                 сельского поселения

«Управление эксплуатации                                                     _______________ С.Л.Сягайло

Групповых водопроводов»

____________ А.В. Передера

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ  ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Разработка схем  водоснабжения направлена на обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов системы водоснабжения, качественного предоставления услуг, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем строительства новых объектов. На момент изготовления схем источником водоснабжения Грушево-Дубовского сельского поселения являются подземные и поверхностные воды.

На территории сельского поселения существующая система водоснабжения развита неравномерно. Действующие системы водоснабжения имеют: х. Грушевка, х. Голубинка и х. Казьминка, остальные населённые пункты для хозяйственно-питьевых нужд населения используют приусадебные колодцы.

Существующие системы водоснабжения тупиковые, не охватывающие всю жилую застройку и не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

Схема  водоснабжения  разрабатывается   в соответствии  Генеральным  планом  муниципального   образования  «Грушево-Дубовское  сельское поселение», выполненным в соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, и содержащим рекомендации для    разработки схем  водоснабжения, а именно:

- Наличие водного объекта для сброса очищенных стоков;

- Наличие развитой системы водоотведения – отвод бытовых и производственных стоков по самотечно-напорным коллекторам с очисткой на очистных сооружениях.

Схема водоотведения разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Раздел 1.  Существующее положение  в сфере  водоснабжения

Грушево-Дубовского сельского поселения.

Муниципальное образование «Грушево-Дубовское  сельское поселение» — одно из поселений Белокалитвинского района, расположено в юге  Белокалитвинского района, в  состав которого входит 6 населенных пунктов:

- Хутор Грушевка (административный центр);

- Хутор Дубовой

- хутор Семимаячный;

- хутор Чернышев;

- хутор Голубинка;

- хутор Казьминка;

На  территории  Грушево-Дубовского сельского поселения расположено  730  личных  хозяйств,  проживает   2439  человек.

Укрупненные показатели потребления населением воды (водоснабжения )

при отсутствии приборов учёта

(удельный расход на 1 жит. (среднесут.) за год.)

Таблица №1

| Наименование услуг | Показатель |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение и водоотведение: л/сут на 1 человека | 160 |
| здания, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 160 |
| здания, оборудованные водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 200 |
| не обустроенных внутренней канализацией | 50 |
| неучтенные расходы | 5-20% |
| Водоотведение: л/сут на 1 человека | 160 |

Схема №1

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Грушево-Дубовского сельского поселения на расчётный период составляет: 914,10м³/сут.

Данные по расходу воды по всем населенным пунктам поселения на расчетный срок представлены в таблице № 2

Таблица водопотребления  населенных пунктов Грушево-Дубовского сельского поселения

Таблица № 2

| Потребитель |  |  | Ед-ца Изме- ре- ния |  | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. |  |  | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примеча-ние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут |  | Годовое т.м³/год |  |  | Макс. сут. м³/сут |  |  |  | Макс. час. м³/час |  | Сред. сут. м³/сут |  |  | Годовое т.м³/год |  |  | Макс. сут. м³/сут |  | Макс. час. м³/час |  |  |  |  |  |  |
| х.Грушевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды |  | чел |  | 740 | 160 |  | 118,40 |  | 43,22 |  |  | 153,92 |  |  |  | 18,43 |  |  |  | 118,40 |  |  |  | 43,22 |  | 153,92 |  |  |  | 18,43 |  | 1,2,3,4 |  |
|  | Неучтённые расходы |  | % |  | 20.0/5.0 | - |  | 23,68 |  | 8,64 |  |  | 23,68 |  |  |  | 2,83 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 2,16 |  | 5,92 |  |  |  | 0,71 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел |  | 740 | 90 |  | 33,39 |  | 12,19 |  |  | 66,60 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 1,2 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 175,47 |  | 64,05 |  |  | 244,20 |  |  |  | 21,26 |  |  |  | 124,32 |  |  |  | 45,38 |  | 159,84 |  |  |  | 19,13 |  |  |  |
| х.Голубинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды |  | чел |  | 690 | 160 |  | 110,40 |  |  |  | 40,30 |  |  | 143,52 |  | 17,65 |  |  |  | 110,40 |  |  |  | 40,30 |  | 143,52 |  | 17,65 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |
|  | Неучтённые расходы |  | % |  | 20.0/5.0 | - |  | 22,08 |  |  |  | 8,06 |  |  | 22,08 |  | 2,71 |  |  |  | 5,52 |  |  |  | 2,01 |  | 5,52 |  | 0,68 |  |  |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел |  | 690 | 90 |  | 31,14 |  |  |  | 11,36 |  |  | 62,10 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 1,2 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 163,62 |  |  |  | 59,72 |  |  | 227,70 |  | 20,36 |  |  |  | 115,92 |  |  |  | 42,31 |  | 149,04 |  | 18,33 |  |  |  |  |  |
| х. Казьминка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 160 |  | 160 | 25,60 |  |  |  |  | 9,34 |  |  |  | 33,28 |  |  | 7,03 |  |  | 25,60 |  | 9,34 |  |  | 33,28 |  |  | 7,03 |  |  |  | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0/5.0 |  | - | 5,12 |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  | 5,12 |  |  | 1,08 |  |  | 1,28 |  | 0,47 |  |  | 1,28 |  |  | 0,27 |  |  |  | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 160 |  | 90 | 7,22 |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  | 14,40 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 37,94 |  |  |  |  | 13,85 |  |  |  | 52,80 |  |  | 8,11 |  |  | 26,88 |  | 9,81 |  |  | 34,56 |  |  | 7,30 |  |  |  |  |

х. Грушевка.

Расчетные расходы воды приведены в таблице № 3.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2 струи по 2,5л/с  (действующий дом культуры с эстрадой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 1, 2.

Для гарантированного водоснабжения проектом предлагается:

- проложить водовод ø110 от площадки водопроводных сооружений п. Синегорский;

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды по 150 м3 каждый;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметрами 160÷63 мм;

- переключение водонапорной башни и действующей сети водопровода на вновь прокладываемую сеть.

Водопроводная сеть планируется диаметрами 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160мм предлагается для ¨обвязки¨ площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. В качестве контррезервуара проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=50м³, H=12м) в западной части хутора Грушевка.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

Схема водоснабжения х. Грушевка приведена на схеме №33«Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт х. Грушевка. М  1: 5 000».

В таблице № 3 представлены данные по водопотреблению и водоотведению для новых микрорайонов и кварталов на расчетный срок.

Таблица расчетов  водопотребления  проектируемых жилых кварталов хутор Грушевка.

Таблица № 3

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 90 | 0,32 | 0,12 | 0,63 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,66 | 0,61 | 2,31 | 0,41 | 1,18 | 0,43 | 1,51 | 0,37 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 90 | 0,32 | 0,12 | 0,63 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,66 | 0,61 | 2,31 | 0,41 | 1,18 | 0,43 | 1,51 | 0,37 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,40 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,40 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 90 | 0,36 | 0,13 | 0,72 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,90 | 0,69 | 2,64 | 0,46 | 1,34 | 0,49 | 1,73 | 0,42 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 90 | 1,76 | 0,64 | 3,51 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,25 | 3,38 | 12,87 | 2,28 | 6,55 | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 43 | 160 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 2,18 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 2,18 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,38 | 0,50 | 1,38 | 0,34 | 0,34 | 0,13 | 0,34 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 43 | 90 | 1,94 | 0,71 | 3,87 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,20 | 3,72 | 14,19 | 2,52 | 7,22 | 2,64 | 9,29 | 2,26 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 160 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,09 | 0,40 | 1,09 | 0,27 | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 90 | 1,53 | 0,56 | 3,06 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,06 | 2,94 | 11,22 | 1,99 | 5,71 | 2,08 | 7,34 | 1,79 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 90 | 0,86 | 0,31 | 1,71 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,51 | 1,64 | 6,27 | 1,11 | 3,19 | 1,17 | 4,10 | 1,00 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 70 | 160 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 3,55 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 3,55 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,24 | 0,82 | 2,24 | 0,55 | 0,56 | 0,20 | 0,56 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 70 | 90 | 3,16 | 1,15 | 6,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,60 | 6,06 | 23,10 | 4,10 | 11,76 | 4,29 | 15,12 | 3,69 |  |
| 13 | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 160 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,89 | 0,69 | 1,89 | 0,46 | 0,47 | 0,17 | 0,47 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 90 | 2,66 | 0,97 | 5,31 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,99 | 5,11 | 19,47 | 3,45 | 9,91 | 3,62 | 12,74 | 3,11 |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 286 |  | 67,82 | 24,75 | 94,38 | 11,98 | 48,05 | 17,54 | 61,78 | 10,27 |  |

х. Голубинка.

Расчетные расходы воды приведены в таблице №1.3.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с (двухэтажная застройка);

- на внутреннее – 2 струи по 2,5л/с  (дом культуры на250мест с эстрадой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1 .

Расчетные расходы воды приведены в таблице № 4.

Предлагается устройство единой системы водоснабжения х. Голубинка. В качестве источника водоснабжения приняты две действующие артезианские скважины Садкинского водозабора с дебитом 250 м3/сут каждая. При этом рекомендуемый режим работы для скважин поочередный: день работает, день в резерве.

По действующему водоводу диаметром 100 мм вода подаётся на площадку водопроводных сооружений, размещаемую на окраине центральной части хутора. На площадке предлагается разместить два резервуара чистой воды по 150 м³ каждый и насосную станцию второго подъёма (q=65м³/час, H=20м), которая подаёт воду непосредственно в водопроводную сеть хутора. Планируется устройство кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для южной и центральной частей хутора, где сосредоточены общественные здания и здания коммунального назначения. Северную часть хутора, где располагаются жилые дома, предполагается оснастить тупиковой сетью водопровода хозяйственно-питьевого назначения. Прибрежный колодец необходимо законсервировать на случай чрезвычайных ситуаций.

Планируется водоснабжение жилых домов по ул. Степной от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

Для обеспечения пожарной безопасности этой части хутора проектом предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м³. Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с и может быть уточнён при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объёмом возводимых зданий и сооружений.

Водопроводная сеть планируется диаметром 63÷160 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160мм предлагается для ¨обвязки¨ площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. В качестве контррезервуара проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=50м³, H=12м) в западной части хутора Голубинка.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

Схема водоснабжения х. Голубинка приведена на схеме №34«Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт х. Голубинка. М  1: 5 000».

В таблице № 4 представлены данные по водопотреблению и водоотведению для новых микрорайонов и кварталов на расчетный срок.

Таблица водопотребления  проектируемых жилых кварталов хутора Голубинка

Таблица № 4

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 90 | 0,72 | 0,26 | 1,44 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,79 | 1,38 | 5,28 | 0,94 | 2,69 | 0,98 | 3,46 | 0,84 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,99 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,90 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,85 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,85 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,98 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,88 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,99 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,90 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 13 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 14 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 15 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 16 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 223 |  | 52,88 | 19,30 | 73,59 | 9,83 | 37,46 | 13,67 | 48,17 | 8,84 |  |

х. Казьминка.

Расчетные расходы воды приведены в таблице №1.3

Для гарантированного водоснабжения рекомендуется:

- развитие существующих сетей водопровода;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода ø110÷63 мм;

- переключение действующих сетей водопровода на планируемые;

- поэтапная замена существующих водопроводных сетей.

На кольцевой сети рекомендуется устройство колодцев из сборных железобетонных элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

На территориях, удалённых от кольцевых участков водопроводной сети, рекомендуется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из которых составляет 54 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения

Для учёта расхода воды рекомендуется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Х. Дубовой, х. Семимаячный, х. Чернышев.

Проектом планируется оснащать жилые дома усадебного типа на х. Дубовой автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения  коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

При использовании автономных систем водоснабжения необходимо обеспечить контроль за качеством воды, которое должно соответствовать требованиям местных санитарно-эпидемиологических служб. При несоответствии качества воды нормативам на питьевую воду ее возможно использовать только на хозяйственные (технические) нужды, а для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую из автономных систем.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

Для учёта расхода воды планируется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996 г.

Гарантированное водоснабжение хуторов Семимаячный и Чернышев будет возможно после строительства водовода от площадки водопроводных сооружений  п.  Синегорского сельского поселения до х. Грушевка, который планируется проложить в непосредственной близости от этих хуторов.

Раздел 2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица № 5

| № | Название хутора | Производительность систем водоснабжения, м3/ час | Потребление воды, м3/ час | Процент снабжения водой из источника, % | Дефицит мощности сооружений системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Голубинка | 0,5 | 8,5 | 22 |  |
| 2 | х. Казьминка | 1,5 | 2,5 | 30 |  |

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог — Ростов на Дону)

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека      (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15).

Для водоснабжения   коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

Для учёта расхода воды планируется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Таблица № 6

| Мероприятия по развитию системы инженерного обслуживания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Нас.пункты . Виды работ | Параметры объекта | Проектная стоимость | Строительная стоимость | Бюджет | Сроки исполнения |
| х. Голубинка |  |  |  |  |  |
| Врезка в существующие сети 10 м3/час | 2 шт. | 0,436 | 4,251 | местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2015-2015 |
| Установка водонапорной башни объемом 25 м3 | 1 шт. | 0,333 | 1,583 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2015-2015 |
| СМР Сети водопровода диаметром 63-110 мм | 7,40 км | 4,089 | 4,089 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2015-2029 |
| х. Казьминка |  |  |  |  |  |
| СМР Сетей водопровода диаметром 63-110 мм | 2,80 км | 2,104 | 8,860 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2016-2029 |
| х. Грушевка |  |  |  |  |  |
| Прокладка водопроводной сети от п. Синегорский 16,5 км | 1 шт. | 32,474 | 42,834 | Областной бюджет Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2017-2025 |
| Установка Водонапорная башня объемом 25 м3 | 1 шт. | 0,297 | 0,844 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2017-2020 |
| СМР Сети водопровода диаметром 63-110 мм | 4,5 км. | 1,987 | 13,137 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2018-2029 |
| Итого: |  | 41,48 | 75,6 |  |  |

Для гарантированного водоснабжения территории  поселения планируется:

- при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом предусматривается устройство в х. Голубинка, Казьминка произвести врезку в существующие сети водоснабжения от Садкинского водозабора, в х. Грушевка произвести строительство нового водовода из п. Синегорский Белокалитвинского района к х. Грушевка

Ожидаемая водоотдача принята 10м3/час, по аналогии с действующей.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110÷63 ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки отключающей арматуры. Для регулирования неравномерности водопотребления проектом предусматривается устройство водонапорной башни Рожновского вместимостью 25м3 и высотой опоры 15м.

На вводах в здания проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

С введением в эксплуатацию проектируемых артезианских скважин действующие артезианские скважины подлежат консервации на случай чрезвычайной ситуации.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения  Грушево-Дубовского  сельского  поселения  разработаны  в  соответствии  с Генеральным  планом  развития  поселения  до 2029 года.

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих и строительство новых водопроводных сетей;

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, государственное унитарное предприятие ростовской области «Управление развитием систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ») регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозабора. Качество   питьевой воды   соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям кроме показателя «Жесткость общая».

Результаты исследования качества воды показывают, что вода из данного водного бассейна при сливе на почву и попадании в реки не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Реализация схем предусматривает: проектирование и  строительство на  территории  Грушево-Дубовского  сельского поселения;

-  в х Голубинка  -  реконструкция существующих сетей протяженностью 7.9 км, строительство новой ветки по ул. Центральная, Садовая, Новая, Школьная, Набережная, Веселая.

- в х. Казьминка -   реконструкция существующих сетей протяженностью 1.8 км . по ул. Набережная.

-в х. Грушевка -  прокладка водовода от  существующей ветки п. Синегорский к х. Грушевка, строительство разводящей сети протяженностью 6.5 км, устройство водонапорной  башни  25 м3 .

Капитальные вложения в сумме 18886,562  тыс.руб., на первом этапе, позволят выполнить проектирование на строительство 9,2 км  новых сетей  для водоснабжения по населённым пунктам ;

- х . Казьминка  -1,8 км

-х. Голубинка -7,9  км.

-х. Грушевка – 6,5 км.

Схема разработана ведущим специалистом                                                   В.Е. Федоров

Приложение №2

К постановлению

Администрации Грушево-Дубовского

сельского поселения

«Согласовано»                                                                             «Утверждаю»

Государственное учреждение                                                  Глава Грушево-Дубовского

Ростовской области                                                                 сельского поселения

«Управление эксплуатации                                                     _______________ С.Л.Сягайло

Групповых водопроводов»

____________ А.В. Передера

СХЕМА  ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ  ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Разработка схем  водоотведения направлена на обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов системы водоотведения, качественного предоставления услуг, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем строительства новых объектов. На момент разработки  схемы система водоотведения в Грушево-Дубовском сельском поселении отсутствует.

Схема  водоотведения  разрабатывается   в соответствии  Генеральным  планом  муниципального   образования  «Грушево-Дубовское сельское поселение», выполненным в соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, и содержащим рекомендации для    разработки схем  водоотведения, а именно:

- Наличие водного объекта для сброса очищенных стоков;

- Наличие развитой системы водоотведения – отвод бытовых и производственных стоков по самотечно-напорным коллекторам с очисткой на очистных сооружениях.

Схема водоотведения разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Раздел 1.  Существующее положение  в сфере  водоотведения  Грушево-Дубовского сельского поселения.

Муниципальное образование «Грушево-Дубовское  сельское поселение» — одно из поселений Белокалитвинского района, расположено в юге  Белокалитвинского района, в  состав которого входит 6 населенных пунктов:

- Хутор Грушевка (административный центр);

- Хутор Дубовой

- хутор Семимаячный;

- хутор Чернышев;

- хутор Голубинка;

- хутор Казьминка;

На  территории  Грушево-Дубовского сельского поселения расположено  730  личных  хозяйств,  проживает   2439  человек.

Укрупненные показатели потребления населением воды (водоотведения )

при отсутствии приборов учёта

(удельный расход на 1 жит. (среднесут.) за год.)

Таблица № 7

| Наименование услуг | Показатель |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение и водоотведение: л/сут на 1 человека | 160 |
| здания, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 160 |
| здания, оборудованные водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 200 |
| не обустроенных внутренней канализацией | 50 |
| неучтенные расходы | 5-20% |
| Водоотведение: л/сут на 1 человека | 160 |

х. Грушевка

В настоящее время строения  и здания хутора Грушевка оборудованы надворными уборными, сточные воды из которых периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Таблица № 8

| Потребитель |  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 681 | 160 | 108,96 | 39,77 | 108,96 | 4,54 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 9,99 | 3,65 | 9,99 | 1,03 |
|  | Полив | л/х | 230 | 90 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 118,95 | 43,42 | 118,8 | 5,57 |

х. Дубовой

В настоящее время жилые и общественные здания хутора Дубовой оборудованы надворными уборными.

Таблица № 9

| Потребитель |  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 197 | 160 | 31,52 | 11,50 | 31,52 | 1,31 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 5,42 | 1,98 | 5,42 | 0,67 |
|  | Полив | чел | 70 | 90 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 36,94 | 13,5 | 36,94 | 1,98 |

х. Семимаячный

В настоящее время жилые и общественные здания хутора Семимаячный оборудованы надворными уборными, сточные воды из которых периодически вывозится в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Таблица № 10

| Потребитель |  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 322 | 160 | 51,52 | 18,80 | 51,52 | 2,14 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,82 | 1,39 | 3,82 | 0,53 |
|  | Полив | л/х | 91 | 90 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 55,3 | 21,1 | 55,32 | 2,67 |

х. Чернышев.

В настоящее время жилые и общественные здания хутора Чернышев оборудованы надворными уборными.

Таблица № 11

| Потребитель |  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 535 | 160 | 85,60 | 31,24 | 85,60 | 3,56 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,74 | 1,73 | 4,74 | 0,61 |
|  | Полив | л/х | 167 | 90 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 90,14 | 32,97 | 89,60 | 4,21 |

х. Голубинка.

В настоящее время жилые и общественные здания хутора Голубинка оборудованы надворными уборными.

Таблица № 12

| Потребитель |  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 654 | 160 | 104,64 | 38,19 | 104,6 | 4,35 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,74 | 1,73 | 4,74 | 0,61 |
|  | Полив | л/х | 149 | 90 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 109,4 | 39,92 | 109,4 | 4,96 |

х. Казьминка

В настоящее время жилые и общественные здания хутора Казьминка оборудованы надворными уборными.

Таблица № 13

| Потребитель |  | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 48 | 160 | 7,68 | 2,80 | 7,68 | 0,32 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,74 | 1,73 | 4,74 | 0,61 |
|  | Полив | л/х | 123 | 90 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 12,5 | 4,52 | 12,4 | 0,93 |

Раздел 2.   Перспективные расчетные расходы сточных вод

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Грушево-Дубовского сельского поселения на расчётный период составляет: 914,10м³/сут.

Данные по расходу воды по всем населенным пунктам поселения на расчетный срок представлены в таблице 2.1.3.

Таблица водопотребления и водоотведения населенных пунктов Грушево-Дубовского сельского поселения

Таблица № 14

| Потребитель |  |  | Ед-ца Изме- ре- ния |  | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. |  |  | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примеча-ние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут |  | Годовое т.м³/год |  |  | Макс. сут. м³/сут |  |  |  | Макс. час. м³/час |  | Сред. сут. м³/сут |  |  | Годовое т.м³/год |  |  | Макс. сут. м³/сут |  | Макс. час. м³/час |  |  |  |  |  |  |
| х.Грушевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды |  | чел |  | 740 | 160 |  | 118,40 |  | 43,22 |  |  | 153,92 |  |  |  | 18,43 |  |  |  | 118,40 |  |  |  | 43,22 |  | 153,92 |  |  |  | 18,43 |  | 1,2,3,4 |  |
|  | Неучтённые расходы |  | % |  | 20.0/5.0 | - |  | 23,68 |  | 8,64 |  |  | 23,68 |  |  |  | 2,83 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 2,16 |  | 5,92 |  |  |  | 0,71 |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел |  | 740 | 90 |  | 33,39 |  | 12,19 |  |  | 66,60 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 1,2 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 175,47 |  | 64,05 |  |  | 244,20 |  |  |  | 21,26 |  |  |  | 124,32 |  |  |  | 45,38 |  | 159,84 |  |  |  | 19,13 |  |  |  |
| х.Голубинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды |  | чел |  | 690 | 160 |  | 110,40 |  |  |  | 40,30 |  |  | 143,52 |  | 17,65 |  |  |  | 110,40 |  |  |  | 40,30 |  | 143,52 |  | 17,65 |  |  |  | 1,2,3,4 |  |
|  | Неучтённые расходы |  | % |  | 20.0/5.0 | - |  | 22,08 |  |  |  | 8,06 |  |  | 22,08 |  | 2,71 |  |  |  | 5,52 |  |  |  | 2,01 |  | 5,52 |  | 0,68 |  |  |  | 1,2,3 |  |
|  | Полив |  | чел |  | 690 | 90 |  | 31,14 |  |  |  | 11,36 |  |  | 62,10 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 1,2 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 163,62 |  |  |  | 59,72 |  |  | 227,70 |  | 20,36 |  |  |  | 115,92 |  |  |  | 42,31 |  | 149,04 |  | 18,33 |  |  |  |  |  |
| х. Казьминка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 160 |  | 160 | 25,60 |  |  |  |  | 9,34 |  |  |  | 33,28 |  |  | 7,03 |  |  | 25,60 |  | 9,34 |  |  | 33,28 |  |  | 7,03 |  |  |  | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 20.0/5.0 |  | - | 5,12 |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  | 5,12 |  |  | 1,08 |  |  | 1,28 |  | 0,47 |  |  | 1,28 |  |  | 0,27 |  |  |  | 1,2,3 |
|  | Полив | чел |  | 160 |  | 90 | 7,22 |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  | 14,40 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 37,94 |  |  |  |  | 13,85 |  |  |  | 52,80 |  |  | 8,11 |  |  | 26,88 |  | 9,81 |  |  | 34,56 |  |  | 7,30 |  |  |  |  |

х. Грушевка.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 2.1.3.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2 струи по 2,5л/с  (действующий дом культуры с эстрадой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 1, 2.

Для гарантированного водоснабжения проектом предлагается:

- проложить водовод ø110 от площадки водопроводных сооружений п. Синегорский;

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды по 150 м3 каждый;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметрами 160÷63 мм;

- переключение водонапорной башни и действующей сети водопровода на вновь прокладываемую сеть.

Водопроводная сеть планируется диаметрами 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160мм предлагается для ¨обвязки¨ площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. В качестве контррезервуара проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=50м³, H=12м) в западной части хутора Грушевка.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

Схема водоснабжения х. Грушевка приведена на схеме №33«Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт х. Грушевка. М  1: 5 000».

В таблице № 15. представлены данные по  водоотведению для новых микрорайонов и кварталов на расчетный срок.

Схема № 2

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов хутор Грушевка.

Таблица 2.1.4.

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 90 | 0,32 | 0,12 | 0,63 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,66 | 0,61 | 2,31 | 0,41 | 1,18 | 0,43 | 1,51 | 0,37 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 90 | 0,32 | 0,12 | 0,63 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,66 | 0,61 | 2,31 | 0,41 | 1,18 | 0,43 | 1,51 | 0,37 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,40 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,40 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 90 | 0,36 | 0,13 | 0,72 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,90 | 0,69 | 2,64 | 0,46 | 1,34 | 0,49 | 1,73 | 0,42 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 90 | 1,76 | 0,64 | 3,51 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,25 | 3,38 | 12,87 | 2,28 | 6,55 | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 43 | 160 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 2,18 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 2,18 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,38 | 0,50 | 1,38 | 0,34 | 0,34 | 0,13 | 0,34 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 43 | 90 | 1,94 | 0,71 | 3,87 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,20 | 3,72 | 14,19 | 2,52 | 7,22 | 2,64 | 9,29 | 2,26 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 160 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,09 | 0,40 | 1,09 | 0,27 | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 90 | 1,53 | 0,56 | 3,06 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,06 | 2,94 | 11,22 | 1,99 | 5,71 | 2,08 | 7,34 | 1,79 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 90 | 0,86 | 0,31 | 1,71 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,51 | 1,64 | 6,27 | 1,11 | 3,19 | 1,17 | 4,10 | 1,00 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 70 | 160 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 3,55 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 3,55 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,24 | 0,82 | 2,24 | 0,55 | 0,56 | 0,20 | 0,56 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 70 | 90 | 3,16 | 1,15 | 6,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,60 | 6,06 | 23,10 | 4,10 | 11,76 | 4,29 | 15,12 | 3,69 |  |
| 13 | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 160 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,89 | 0,69 | 1,89 | 0,46 | 0,47 | 0,17 | 0,47 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 90 | 2,66 | 0,97 | 5,31 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,99 | 5,11 | 19,47 | 3,45 | 9,91 | 3,62 | 12,74 | 3,11 |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 286 |  | 67,82 | 24,75 | 94,38 | 11,98 | 48,05 | 17,54 | 61,78 | 10,27 |  |

х. Голубинка.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 2.1.3.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с (двухэтажная застройка);

- на внутреннее – 2 струи по 2,5л/с  (дом культуры на250мест с эстрадой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1 .

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 1, 2.

Предлагается устройство единой системы водоснабжения х. Голубинка. В качестве источника водоснабжения приняты две действующие артезианские скважины Садкинского водозабора с дебитом 250 м3/сут каждая. При этом рекомендуемый режим работы для скважин поочередный: день работает, день в резерве.

По действующему водоводу диаметром 100 мм вода подаётся на площадку водопроводных сооружений, размещаемую на окраине центральной части хутора. На площадке предлагается разместить два резервуара чистой воды по 150 м³ каждый и насосную станцию второго подъёма (q=65м³/час, H=20м), которая подаёт воду непосредственно в водопроводную сеть хутора. Планируется устройство кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для южной и центральной частей хутора, где сосредоточены общественные здания и здания коммунального назначения. Северную часть хутора, где располагаются жилые дома, предполагается оснастить тупиковой сетью водопровода хозяйственно-питьевого назначения. Прибрежный колодец необходимо законсервировать на случай чрезвычайных ситуаций.

Планируется водоснабжение жилых домов по ул. Степной от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

Для обеспечения пожарной безопасности этой части хутора проектом предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м³. Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с и может быть уточнён при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объёмом возводимых зданий и сооружений.

Водопроводная сеть планируется диаметром 63÷160 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160мм предлагается для ¨обвязки¨ площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. В качестве контррезервуара проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=50м³, H=12м) в западной части хутора Голубинка.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

Схема водоснабжения х. Голубинка приведена на схеме №34«Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт х. Голубинка. М  1: 5 000».

В таблице 2.1.5. представлены данные по водопотреблению и водоотведению для новых микрорайонов и кварталов на расчетный срок.

Схема № 3

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов хутора Голубинка

Таблица № 16.

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 90 | 0,72 | 0,26 | 1,44 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,79 | 1,38 | 5,28 | 0,94 | 2,69 | 0,98 | 3,46 | 0,84 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,99 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,90 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,85 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,85 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,98 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,88 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,99 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,90 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 13 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 14 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 15 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 16 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 223 |  | 52,88 | 19,30 | 73,59 | 9,83 | 37,46 | 13,67 | 48,17 | 8,84 |  |

х. Казьминка.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 2.1.3.

Для гарантированного водоснабжения рекомендуется:

- развитие существующих сетей водопровода;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода ø110÷63 мм;

- переключение действующих сетей водопровода на планируемые;

- поэтапная замена существующих водопроводных сетей.

На кольцевой сети рекомендуется устройство колодцев из сборных железобетонных элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

На территориях, удалённых от кольцевых участков водопроводной сети, рекомендуется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из которых составляет 54 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения

Для учёта расхода воды рекомендуется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Схема № 4

х. Дубовой, х. Семимаячный, х. Чернышев.

Проектом планируется оснащать жилые дома усадебного типа на х. Дубовой автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения  коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

При использовании автономных систем водоснабжения необходимо обеспечить контроль за качеством воды, которое должно соответствовать требованиям местных санитарно-эпидемиологических служб. При несоответствии качества воды нормативам на питьевую воду ее возможно использовать только на хозяйственные (технические) нужды, а для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую из автономных систем.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

Для учёта расхода воды планируется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996 г.

Гарантированное водоснабжение хуторов Семимаячный и Чернышев будет возможно после строительства водовода от площадки водопроводных сооружений  п. Синегорский Синегорского сельского поселения до х. Грушевка, который планируется проложить в непосредственной близости от этих хуторов.

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

Оснащение локальными очистными сооружениями модельного ряда

Биокси" фирмы "ЭКСО", всего -  2 комплекса,  в том числе:

Предлагается устройство единой системы водоотведения для всего хутора Грушевка. Сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения контейнерного типа фирмы «ЭКОС» производительностью 400 м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим выпуском рассеянного типа в р. Кундрючья.

Так как значительная часть жилой зоны х. Грушевка размещена в водоохранной зоне реки Кундрючья и ниже максимального уровня 1% обеспеченности на р. Кундрючья, при размещении у хутора Грушевка элементов систем водоотведения проектом предусматривается:

- «безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной по технологии «Пенетрон».

Расчётные величины сточных вод приведены в таблице 2.

Схема водоотведения х. Грушевка приведена на схеме №35 «Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт х. Грушевка. М  1: 5000».

х. Голубинка.

В настоящее время основная часть жилых и общественных зданий хутора Голубинка оборудована надворными уборными.

Сетями бытовой канализации оснащена южная часть хутора, сточные воды от которой отводятся самотечными коллекторами на КНС, перекачивающую их на канализационные очистные сооружения биологической очистки «ТАБС-110», принадлежащие ООО «Шахтинская» и расположенные в 3,5 км к юго-востоку от х. Голубинка.

Проектная мощность КОС 2,6 тыс. м3/сут, фактическая загруженность очистных сооружений составляет 110 м3/сут.

Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в балку «Третья» и далее в р. Кундрючья.

Предлагается устройство единой системы водоотведения для всего хутора Голубинка ( кроме домов по ул. Степной). Сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в действующую канализационную насосную станцию, перекачивающую сточные воды на действующие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой. Так как балка Третья проходит по территории х. Голубинка, то рекомендуется дополнить действующие КОС блоком доочистки фирмы «ЭКОС» производительностью 200 м3/сутки.

Технология доочистки фирмой «ЭКОС» разработана на выполнение природоохранных нормативов РФ с обеспечением требований к источникам рыбохозяйственного назначения 1 категории водопользования, что позволяет использовать оборудование в зонах строгой санитарной охраны.

Так как значительная часть жилой зоны х. Голубинка размещена в водоохранной зоне реки Кундрючья и ниже максимального уровня 1% обеспеченности на р. Кундрючья у х. Голубинка, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматривается:

- «безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями ;

- оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной по технологии «Пенетрон».

Индивидуальные жилые дома по ул. Степной предлагается оснастить локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Расчётные величины сточных вод приведены в таблице 2.1.3.

Схема водоотведения х. Голубинка приведена на схеме №36«Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт х. Голубинка. М  1: 5000».

Схема № 5

х. Казьминка

Проектом рекомендуется устройство единой системы водоотведения хутора Казьминка, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального и общественного назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общепоселковую  КНС, для подачи сточных вод на существующие канализационные очистные сооружения принадлежащих ООО «Шахтинское», производительностью 2,6 тыс м³/сутки.

Расчётные расходы стоков приведены в таблице 17.

х .Дубовой, х. Семимаячный, х. Чернышев.

В соответствии с рекомендацией администрации Грушево-Дубовского сельского поселения индивидуальные жилые дома, ( при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85)  рекомендуется  оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов( объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения: от х .Дубовой и х. Семимаячный на канализационные очистные сооружения х. Грушевка; от х. Чернышев на канализационные очистные сооружения х. Голубинка, либо локальными очистными сооружениями из водонепроницаемых материалов модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).  Право проверки соответствия очищенных сточных вод остается за органами санитарно – эпидемиологического надзора

Расчётные расходы водоотведения приведены в таблице 17.                    Схема № 5

Раздел 4.  Предложения по строительству реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения.

Выполнить проектирование и строительство новых сетей  для водоотведения  по населённым пунктам ;

-  х. Грушевка                             - 4,9 км;

-  х. Голубинка                           -  4,7 км;

-  х. Казьминка                            -  3,9 км;

Мероприятия по реализации схемы  водоотведения

муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение»

таблица № 17

| № п/п | Перечень мероприятий | Объемы строительства, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | I этап | II этап |
| 1 | Водоснабжение | 144,994 | 102,490 | 42,504 |
| 2 | Водоотведение | 295,557 | 156,042 | 139,515 |

Таблица № 18

| №№ п/п | Показатели |  | Единица измерения |  | Современное состояние на 2013г |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах |  | га/м2 на чел. |  | 30300/11952 |  | 30300/10938 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения |  | га/м2 на чел. |  | 29324/11569 |  | 29253/10562 |
|  | 2. Земли населенных пунктов, в том числе: |  | га/м2 на чел. |  | 759/302 |  | 831/302 |
|  | хутор Грушевка |  | га/м2 на чел. |  | 155/101 |  | 195,5/141 |
|  | хутор Голубинка |  | га/м2 на чел. |  | 146,7/76 |  | 178,3/103 |
|  | хутор Дубовой |  | га/м2 на чел. |  | 134,6/275 |  | 134,6/258 |
|  | хутор Казьминка |  | га/м2 на чел. |  | 60,2/176 |  | 60,2/173 |
|  | хутор Семимаячный |  | га/м2 на чел. |  | 121,3/98 |  | 121,3/129 |
|  | хутор Чернышев |  | га/м2 на чел. |  | 140,8/93 |  | 140,8/103 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение – всего х. Голубинка |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего |  | тыс.м3/ сут |  | 0,111 |  | 0,116 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | - - |  | 0,106 |  | 0,110 |
|  | - производственные сточные воды |  | - - |  | 0,005 |  | 0,006 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации׃ |  | - - |  | 2,6 |  | 0,2 |
|  | КНС: Q=10м³/час; Н=15м. |  | количество |  | 1 |  | 3 |
|  | Протяженность сетей: |  | 4,7 км |  | 7,9 |  | 10,39 |
|  | Самотечных: Ø200 мм |  | - - |  |  |  | 8,75 |
|  | Напорных: Ø110 мм ПЭ |  | - - |  |  |  | 1,64 |
|  | Водоотведение – всего х. Казьминка |  | тыс. м3/сут. |  | 0,165 |  | 0,175 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | - - |  | 0,112 |  | 0,118 |
|  | -на производственные нужды |  |  |  | 0,053 |  | 0,057 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  | тыс. м3/сут. |  |  |  | - |
|  | Самотечных: Ø200 мм |  | м³ |  | - |  | 2 х 150 |
|  | Напорных: Ø110 мм ПЭ |  | количество |  | 1 |  | - |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сут.на чел. |  | 237 |  | 237 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | - - |  | 160 |  | 160 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей׃ |  | 3,9 км |  | 0,9 |  | 19,34 |
|  | Ø160 ПЭ |  | - - |  | - |  | 0,24 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Водоотведение – всего х. Грушевка |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего |  | тыс.м3/ сут |  | 0,117 |  | 0,124 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | - - |  | 0,112 |  | 0,118 |
|  | - производственные сточные воды |  | - - |  | 0,005 |  | 0,006 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации׃ |  | - - |  | - |  | 0,2 |
|  | КНС:Q=30м³/час; Н=20м. |  | количество |  | - |  | 4 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей: |  | 4,9 км |  | - |  | 12,11 |
|  | Самотечных: Ø200 мм |  | - - |  | - |  | 8,80 |
|  | Напорных: Ø110 мм ПЭ |  | - - |  | - |  | 3,31 |

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Планируемое  применение блочных канализационных очистных сооружений контейнерного типа фирмы «ЭКОС»   позволит поэтапное их строительство. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Схема разработал:

ведущий специалист                                                   В.Е. Федоров

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.  Существующее положение  в сфере  водоснабжения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения.

Раздел 2.  Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников   водоснабжения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения.

Раздел  3 . Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения, существующего положения и перспективы развития.

Раздел  4 . Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Раздел  5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных  объектов систем водоснабжения.

Раздел  6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных  систем водоснабжения.

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство,  реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Раздел 8. Сметный расчет на изготовление ПСД  системы водоснабжения х. Голубинка.

Приложение №1

Раздел 1.  Существующее положение  в сфере  водоотведения  Грушево-Дубовского сельского поселения.

Раздел 2.   Перспективные расчетные расходы сточных вод

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

Раздел 4.Предложения по строительству реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения.

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел 6.  Картографический материал для организации работ в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения.