Title: Untitled
Author: User
Last saved by: Grushevka

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«06»  июня   2016 г.	                       х. Грушевка
                                     № 94	 
     Об утверждении «Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации  на территории Грушево-Дубовского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.05.2012 N 348 «О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих - веществ в системы канализаций муниципальных образований Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

I	■ I
1.	Утвердить «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах,
отводимых  абонентами в системы канализации  Грушево-Дубовского сельского поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Ведущему специалисту Л.Н.Калашниковой  разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Грушево -Дубовского сельского поселения.
3.	Контроль   за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации 
Грушево-Дубовского 
сельского поселения                                               А.А.Полупанов

Приложение к 
постановлению Администрации
Грушево-Дубовского сельского поселения  № 94   от «06» июня      2016 года
Условия
приема загрязняющих веществ в сточных водах отводимых абонентами в системы канализации на территории Грушево-Дубовского сельского поселения
1.	Общая часть
1.1.	Настоящие «Условия приема сточных вод, отводимых абонентами в системы
канализации на территории Грушево-Дубовского сельского поселения» (далее - Условия) разработаны на основе «Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», утвержденных приказом Госстроя  России: от 6 апреля 2001 г. N 75, в целях:
1.1.1.	обеспечения безаварийной работы сооружений и систем канализации Грушево-Дубовского сельского поселения ('предотвращения заиливания, зажаривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;
1.1.2.	обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений канализации, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию систем канализации населенных пунктов Грушево-Дубовского сельского поселения (далее -организации ВКХ);
1.1.3.	планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению к системам канализации Грушево-Дубовского сельского поселения;
1.1.4.	Рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения.
1.2.	Условия устанавливают:
1.2.1.	нормативные показатели (МП) общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации Грушево-Дубовского сельского поселения (далее - канализацию);
1.2.2.	Общий перечень и нормативы допустимых | концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых от абонентов в канализацию;

1.2.3.	перечень веществ, запрещенных к сбросу в канализацию;
1.2.4.	порядок оформления (утверждения) разрешений на сброс загрязняющих веществ;

1.2.5.	порядок осуществления временных условий приема загрязняющих веществ в сточных водах абонентов;
1.2.6.	порядок: осуществления контроля состава и свойств сточных вод. отводимых абонентами в канализацию.
1.3.	Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации
населенных пунктов, базируется на следующих основополагающих принципах:

1.3.1.	необходимости соблюдения на выпуске (ах) систем канализации Грушево-Дубовского сельского поселения величин допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, установленных уполномоченными государственными органами по охране окружающей среды и природных ресурсов;
1.3.2.	учета фактических параметров очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;
1.3.3.	учета требований к защите сетей и сооружений системы канализации исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращения заиливания, зажаривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, а также обеспечения технологического режима очистки).
1.4.	Условия являются обязательными для всех абонентов (субабонентов) (кроме
населения), отводящих сточные воды в канализацию.
1.5.	Организация ВКХ руководствуется Условиями при:
1.5.1. установлении абонентам разрешений на сброс загрязняющих веществ в сточных
водах:
1.5.2. установлении абонентам, выполняющим;  водоохранные  мероприятия по
сокращению сбросов загрязняющих веществ, временных условий приема (ВУП) загрязняющих
веществ:
1.5.3.	контроле состава и свойств сточных вод абонентов, отводимых в канализацию.
2. Основные понятия
2.1. В настоящих Условиях используются термины и определения, приведенные в составе «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 N 167, а также следующие понятия:
-	водный объект - сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в
недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима;
-	предельно допустимый сброс (ПДС) - максимальное количество загрязняющих веществ и общие свойства сточных вод, разрешенные организации ВКХ специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда к сбросу в водный объект;
-	-сточные воды -  воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования водь:; из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций и т.д.);
- общие    свойства    сточных    вод    -    совокупность    физических,    химических, органолептических, биохимических и других свойств  сточных вод:
-	предельно допустимая концентрация (ПДК) - концентрация веществ, выше которой вода не пригодна для одного или нескольких видов водопользования ГОСТ 27065-86;
-	разрешение на сброс (PC) загрязняющих веществ •• утвержденная организацией ВКХ абоненту разрешительная документация по качеству сточных вод, принимаемых в системы канализации населенного пункта;
-	
-	допустимая концентрация (ДК) - предельное количество загрязняющих веществ в
единице объема сточных вод, разрешенное организацией ВКХ в составе PC загрязняющих веществ:
-	нормативный показатель (НП) общих свойств  сточных вод - предельный показатель
общих свойств сточных вод, разрешенный организацией ВКХ абоненту в составе PC"
загрязняющих веществ;
-	временно согласованный сброс (ВСС) - максимальное количество загрязняющих
веществ в единице объема сточных вод, временно разрешенное организации ВКХ специально
уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного
фонда к сбросу в водный объект;
-	временно допустимая концентрация (ВДК) - максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод абонента, временно разрешенное организацией ВКХ к сбросу в системы канализации населенного пункта в составе временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ;
-	временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ содержат перечень и временно допустимые концентрации (ВДК) загрязняющих веществ;
-	залповый сброс -  сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любом}' виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с: рН менее 2 или более 12;

-	несогласованный сброс - сброс абонентом загрязняющих веществ без утверждения организацией .ВКХ разрешения на сброс (PC);
-	лимит водоотведения - предельный объем сточных вод. разрешенный абонент}, к сбросу в системы канализации.
3. Нормативные показатели общих свойств сточных вод абонентов (НП)
3.1. НП устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации., а именно:
3.1.1. температура сточных вод меньше или равна. 40 град. Со 6,5 <рН<8,5;
3.1.1.	кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см меньше или равна 1:11;
3.1.2.ХПК / БПК_5 < 2,5; при ХПК > 36 мг/куб. дм (1);
ХПК/БЛК полн < К5;
3.1.3.	общая минерализация меньше или равно 1000 мг/л: для предупреждения
разрушения сети
3.3.4.	взвешенные вещества меньше или равно 400 мг/л.

4. Перечень ДК загрязняющих веществ  в  сточных водах  Грушево-Дубовского сельского поселения отводимых абонентами в канализацию
4.1. Перечень и нормативы ДК устанавливаются исходя из:
4.1.1.	перечня веществ, удаляемых в процессе биологической очистки, с указанием их лимитирующего признака вредности (ЛПВ), допустимой концентрации для биологической очистки, достигаемой эффективности удаления и ПДК в воде водных объектов;
4.1.2.	перечня загрязняющих веществ, не удаляемых в процессе биологической очистки
4.1.3.	усредненной характеристики качества бытовых сточных вол. отводимых
абонентами жилищного фонда;
4.1.4.	оценки местных условий водоотведения по соблюдению нормативов ПДС на
выпусках систем канализации Белокалитвинского района в водные объекты.
4.2.	Перечень и нормативы ДК приведены в приложении 1.
4.3.	Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.
4.4.	Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.
4.5.	Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечнях приложения 1 и раздела 5. допускается в концентрациях, одновременно не превышающую:
4.5.3. соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого пользования (по минимальному значению ПДК) и
4.5.2. фактические концентрации в питьевой воде в точках контроля у абонента согласно рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды (согласованной органами Госсанэпиднадзора).
При отсутствии у абонента согласованной с органами Госсанэпиднадзора программы производственного контроля качества питьевой воды, для п.4.5.2 используются результаты контроля качества питьевой воды на очистных сооружениях питьевой воды организации ВКХ.
5. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в канализацию
5.1.	Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или
отлагаться на их стенках:
окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; каныга; грунт; строительные отходы и мусор; твердо-бытовые отходы; производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений; всплывающие вещества; нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.
5.2.	Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод белее чем в 100 раз.
5.3.	Биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).
5.4. Залповый сброс в системы канализации сточных вод, характеризующихся
превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2
>рН> 12).
5.5.	Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод:
биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

5.6.	Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях
нижеперечисленные газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода., циановодород, пары
летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.
5.7.	Нижеперечисленные вещества:
  ацетилен, ацетон, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидропроводов, масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый углерод, этилен,  этилендихлорид, этиловый эфир.
5.8.	Вещества в составе концентрированных и маточных растворов, отработанные
электролиты.
5.9.	Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».
5.10.	Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.
5.11.	Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.
5.12.	Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:

5.12.1.	ПДС в водный объект не установлен;
5.12.2.	отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;
5.12.3. отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие
отрицательного влияния на технологический режим: работы сооружений биологической очистки
6. Разрешительная документация на сброс сточных вод
6.1.	Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников
водоснабжения должно обеспечивать отсутствие сброса в системы канализации сточных вод:
-	утечек из-за неисправности водозаборной арматуры, нарушения технологических регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов;
-	сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в том числе с устройством очистных сооружений;
-	сточных вод, которые могут быть исключены при переводе производственных технологий на маловодные и бессточные процессы,
-	стоков дождевых и талых вод.
6.2.	С целью установления абонентам технически обоснованного разрешения на сброс
сточных вод в канализацию абонент производит разработку, представление и согласование с
организациями ВКХ следующей технической документации на водоотведение:
водохозяйственного балансового расчета (паспорта водного хозяйства), обосновывающего рациональное использование воды и сброса сточных вод в системы канализации Белокалитвинского  района;

-	плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования
воды, сброса сгонных вод и загрязняющих веществ (в дальнейшем - план водоохранных
мероприятий) по примерной форме согласно  Приложению 2.
6.3.	Документация по п.6.2 разрабатывается абонентом самостоятельно либо по поручению абонента подрядной организацией, имеющей лицензии на выполнение проектных работ на водоснабжение и канализацию либо специальных разделов по охране окружающей природной среды.
6.4.	Организация ВКХ (либо уполномоченная им подрядная организация) обязана проверить водохозяйственный баланс (паспорт водного хозяйства) совместно с абонентом на месте производства и составить соответствующий акт.
6.5.	Формы водохозяйственного баланса и паспорта водного хозяйства, а так же методические рекомендации по их составлению устанавливаются организациями ВКХ.
6.6.	План водоохранных мероприятий должен обеспечивать эффективность сокращения
объемов водоотведения абонента за счет внедрения водоохранных мероприятий (с учетом
субабонентов - при их наличии) с достижением рационального использования воды в
соответствии с п.6.2.
6.7. Организация ВКХ, рассмотрев представленные водохозяйственные балансовые
расчеты, паспорта водного хозяйства (по сверке с фактическим положением). а также планы
водоохранных мероприятий, и определив возможность их согласования, имеет право
согласовать в составе водохозяйственных балансовых расчетов лимит водоотведения (с
поэтапной разбивкой по годам согласно срокам реализации водоохранных мероприятий по
плану).
6.8. При  необходимости проверки достоверности представляемых материалов
(вследствие расхождения с данными учета фактически сбрасываемых сточных вод, ранее
согласованных водохозяйственных балансов, паспортов водного хозяйства, планов и т.п.;
организация ВКХ производит  обследование водохозяйственной деятельности абонента с
составлением соответствующего акта обследования.
6.9.	Организация ВКХ вправе отклонить от согласования документы по п.6.2 в случае
несоответствия представленных абонентом данных водохозяйственного балансового расчета
(паспорта водного хозяйства):
-	действующим нормам водопотребления и водоотведения,
-	показаниям средств измерений;
-	акту обследования водохозяйственной деятельности по п.6.8;
6.10. Срок рассмотрения представляемой документации по н.6.2 - 20 рабочих дней. Срок может быть продлен до 30 дней в случае необходимости дополнительного обследования и большого объема представленной на согласование в организацию ВКХ документации.
6.11.	Срок действия согласования документов по п.6.2 - до изменения
водохозяйственного баланса абонента (субабонента), но не более 3 лет.
6.12.	При непредставлении абонентом или истечении срока действия технической
документации по п.6.2:
6,12.1. общий объем фактически сброшенных абонентом (субабонентом) сточных вод за расчетный период принимается равным количеству воды, потребленной абонентом (субабонентом) из всех источников в соответствии с показаниями водомерных узлов;

6.12.2.	при отсутствии у абонента водомерного(ых) узла(ов) общий объем фактически сброшенных абонентом (субабонентом) сточных вод за расчетный период принимается равным количеству воды, полученной абонентом из всех источников и/или выставленной к оплате абоненту за расчетный период всеми поставщиками;
6.12.3.	расчет платы абонента за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ, обнаруженных в любом из канализационных выпусков абонента, производится по полному объему недопотребления и максимальным концентрациям загрязняющих веществ.
6.13.	Контроль над соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения
производится организацией ВКХ в установленном порядке по сверке с общим объемом
фактически сброшенных абонентом (с учетом субабонентов) сточных зол.
6.14. Контроль над рациональным водоотведением субабонентов и соблюдением
субабонентами установленных лимитов водоотведения производит абонент.
7. Порядок установления абонентам разрешений на сброс (Р'С) загрязняющих веществ в елочных водах
7.1.	Установление нормативов водоотведения по качеству сточных вод конкретному
абоненту производится организацией ВКХ в составе разрешения на сброс загрязняющих
веществ.
7.2.	Основаниями для установления абоненту PC являются:
-	настоящие Условия;
-	акт разграничения ответственности между абонентом и организацией ВКХ по сетям канализации;
-	результаты аналитического измерения состава и свойств сточных вод абонента,
выполненные по полному перечню загрязняющих веществ, нормируемых в составе Условий,
специализированной лабораторией (организацией), аккредитованной на техническую
компетентность в области анализа сточных вод, по правилам, установленным Госстандартом
России.
7.3.	PC загрязняющих веществ абонента должен содержать:
-	НП общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов);
-	перечень ДК загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов);
-	перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации;
-	ВУП.

7.4.	PC загрязняющих веществ абонента устанавливается настоящими Условиями и договором абонента с организацией ВКХ.
7.5.	Проекты разрешений на сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов. отводимых в канализацию, разрабатываются абонентом в соответствии с требованиями настоящих Условий и представляются в организацию ВКХ на утверждение.
7.6.	Срок действия PC загрязняющих веществ устанавливается организацией ВКХ для каждого абонента.
7.4.	

8. Порядок установления абонентам временных
условий приема (ВУП.) загрязняющих веществ в сточных водах
8.1.	Организации ВКХ устанавливают абонентам, выполняющим водоохранные мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ, исходя из технической и технологической возможности систем канализации, а также лимитов временно согласованных сбросов (ВСС) для выпусков систем канализации Белокалитвинского района в водные объекты.
8.2.	ВУП загрязняющих веществ содержит перечень и временно допустимые концентрации (ВДК) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, а также иные ограничения по приему загрязняющих веществ, обеспечивающие:
-	соблюдение лимитов загрязняющих веществ в водные объекты и лимитов размещения
отходов (осадков), установленных для организаций ВКХ специально уполномоченными
органами государственного контроля;
-	защиту систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ,
содержащихся в сточных водах абонентов.
8.3.	ВУП устанавливаются абонентам, водные  водоохранные  мероприятия по
сокращению сброса загрязняющих веществ, и являются стимулом к внедрению новых
технологий, ремонту и строительству абонентами локальных очистных сооружений и
осуществлению, иных природоохранных мероприятий, направленных на улучшение качества
сточных вод, сбрасываемых в системы канализации Белокалитвинского района.
8.4.	ВУП устанавливаются на ограниченный срок, но не более 1 года.
8.5.	ВУП устанавливаются абоненту на основании представленного им заявления, к
которому прилагаются обоснованный проект временно допустимых концентраций (ВДК)
загрязняющих веществ, поступающих в канализацию, а также план мероприятий по достижению
норм допустимых концентраций (ДК), установленных настоящими Условиями.
8.6.	План водоохранных мероприятий составляется абонентом с учетом состава сточных
вод субабонентов по форме., указанной в Приложении N 2, и должен содержать в себе:
-	наименование мероприятия (с указанием основных технологических процессов,
оборудования);
-	проектная мощность мероприятия (мЗ/сут.);
-	эффективность планируемых мероприятий (объем сточных вод, очищаемых до
нормативного качества; перечень и концентрации загрязняющих веществ, сокращаемых при
реализации мероприятия);
-	график мероприятий и сроки отчета об их выполнении:
-	ориентировочную сметную стоимость мероприятий.
8.7.	Представленные абонентом документы проходят согласование в Организациях ВКХ
на предмет:
-	достоверности декларируемых абонентом ВДК с учетом технологических процессов
производства, фактического состояния канализационных сетей абонента и результатов
лабораторных исследований качества сточных вод;

-	соответствия перечня водоохранных мероприятий нормативно-правовым актам органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления;
-	эффективности планируемых водоохранных мероприятий и их влияния на сокращение сброса загрязняющих веществ.
8.8.	При рассмотрении вопроса о целесообразности установления ВУП абонентам, с
которыми ранее согласовывались временно допустимые концентрации загрязняющих веществ,
помимо согласования представленных документов организации ВКХ производит анализ
соблюдения абонентом действующего законодательства и договорной дисциплины по
следующим показателям:
-	своевременность и полнота выполнения ранее согласованных мероприятий по сокращению сброса загрязняющих веществ;
-	влияние проведенных водоохранных мероприятий на снижение концентраций загрязняющих веществ;

-	своевременность оплаты абонентом услуг организации ВКХ по приему сточных вод с согласованными ВУП;
-	своевременность внесения платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и сточных вод с нарушением общих свойств.
8.9.	На основании проведенного анализа организация ВКХ составляет заключение о
целесообразности согласования с абонентами временных условий приема сточных вод и
загрязняющих веществ в системы канализации.
8.10.	Не- допускается установление ВУП. предусматривающих увеличение ВДК
загрязняющих веществ в сточных водах абонентов по сравнению с предыдущими ВУП, за
исключением случая ввода абонентами в эксплуатацию- новых производственных мощностей и
технологических процессов, проекты которых предварительно согласованы с организацией
ВКХ;
8.11.	Согласованные ВУП загрязняющих веществ, срок их действия, а также условия их
оплаты оговариваются в дополнительных соглашениях к договору на отпуск воды и прием
сточных вод и являются неотъемлемой частью PC.
8.12.	Организация ВКХ осуществляет систематический контроль над соблюдением
абонентами ВУП загрязняющих веществ, а также выполнением водоохранных мероприятий.
8.13.	Абонент предоставляет в организацию ВКХ отчеты о выполнении водоохранных
мероприятий не реже одного раз в год (не позднее, чем за I месяц до истечения срока действия
плана водоохранных мероприятий и/или ВУП).
Отчет о выполнении водоохранных мероприятий составляется по установленной форме и должен включать в себя следующие сведения:
-	перечень проведенных мероприятий;
-	госстатотчетность (формы NN 3-ОС и 2-КС);
-	справку затрат денежных средств, материалов и иных ресурсов на проведение
природоохранных мероприятий, заверенную главным бухгалтером абонента:
-	график (таблицу) изменений концентраций загрязняющих веществ в сточных водах не
результатам анализов проб сточных вод, проведенных по заданию абонента аккредитованными
лабораториями в порядке, утвержденном при согласовании ВУП;

- выводы о полученном от проведения водоохранных мероприятий эффекте, предложения по корректировке ВУП и дальнейшим планам проведения водоохранных мероприятий.
9. Порядок осуществления контроля состава
и свойств сточных вод, отводимых абонентами в канализацию
>.   I
9.1.	Общие положения.
9.1.!. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных зол, отводимых абонентами в канализацию, является соблюдение абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству, а также временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ.
9.1.2. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает':
-	отбор проб сточных вод;
-	доставку отобранных проб в аналитические лаборатории:
-	аналитические измерения состава и свойств сточных вод;
-	оформление необходимой документации.
9.2.	Организация работ^1 но контролю состава и свойств сточных вод абонентов.
9.2.1.	Организация ВКХ осуществляет контроль состава и свойств сточных вод абонента. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается организацией ВКХ индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего химического контроля, выполнения планов водоохранных мероприятий, но не реже одного раза в год.
9.2.2.	Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяется организацией ВКХ в соответствии с утвержденным организацией ВКХ PC загрязняющих веществ в сточных водах абонентов.
9.2.3.	Организация ВКХ вправе определять дополнительные перечни показателей и
загрязняющих веществ, подлежащих контролю в пробах сточных вод абонентов, сверх
указанных в п.4.5., разделе 5 и приложении 1 настоящих Условий, в случаях:
-	отсутствия у абонента утвержденного организацией ВКХ в установленные сроки PC
и/или ВУП загрязняющих веществ;
-	поступления в системы канализации каких-либо загрязняющих веществ в
концентрациях, влияющих на режим работы сетей и сооружений систем канализации (по
данным мониторинга сетей и сооружений организации ВКХ);
-	превышения фактических концентраций загрязняющих веществ и показателей сточных вод на сбросе в водные объекты из систем канализации над установленными специально уполномоченными государственными органами лимитами на сброс сточных вод (с учетом согласованных этими органами отклонений от среднестатистических значений качества сточных вод на сбросе в водные объекты);
-	с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе PC и/или ВУП, а также в иных документах, представляемых абонентом;
-	
-	утверждения специально уполномоченными органами дополнительных показателей в
составе лимитов на сброс в водные объекты и схем-графиков лабораторного контроля для
объектов природопользования организации ВКХ.
9.2.4.	Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется;
-	при аварийных сбросах загрязняющих веществ через канализацию в водные объекты:
-	при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в канализацию,
зарегистрированных эксплуатационными службами организации ВКХ;
-	с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;
-	при превышении фактического качества сточных вод на сбросе в водные объекты из систем канализации над установленными специально уполномоченными государственными органами лимитами на сброс сточных вод (с учетом согласованных этими органами отклонений от среднестатистических значений качества сточных вод на сбросе в водные объекты):
-	с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе PC, а также в иных документах, представляемых абонентом:
утверждения специально уполномоченными. государственными органами дополнительных показателей в составе лимитов на сброс в водные объекты и схем - графиков лабораторного контроля для объектов природопользования организации ВКХ;
- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.
9.2.5.	Организация ВКХ проводит, при необходимости, внеплановый контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых, точках контроля и в любое время. В этом случае место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач..
9.2.6.	Анализ проб сточных вод абонента осуществляет лаборатория организации ВКХ или любая другая лаборатория (организация), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в дальнейшем - аналитическая лаборатория). Аналитическая лаборатория несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических измерений, достоверность и оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.
9.2.7.	Абонент осуществляет производственный контроль качества своих сточных вол в соответствии с графиком, согласованным с организацией ВКХ. силами собственной лаборатории, аккредитованной в установленном порядке или прошедшей оценку состояния измерений, з область деятельности (аттестации) которой включены контролируемые показатели. Если абонент не имеет собственной аккредитованной или прошедшей оценку состояния измерений лаборатории, в область деятельности которой включены все контролируемые показатели, контроль качества сточных вод осуществляется на договорной основе в аналитической лаборатории, аккредитованной на этот вид деятельности.
9.2.8.	Работы по отбору проб и контролю состава и свойств сточных вод абонентов осуществляются з соответствии с порядком, утвержденным, настоящими Условиями, но ГОСТ Р 51592-00, аттестованными методиками выполнения измерений и иными нормативными документами.
9.3. Производство работ по отбору проб.

9.3.1.	Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле состава и
свойств сточных вод является контрольный колодец или иное место отбора проб сточных вод на
выпуске абонента, определенное по согласованию абонента и организации ВКХ и позволяющее
учесть влияние сточных вод субабонентов.
9.3.2.	Как плановый, так и внеплановый отбор проб сточных вод абонента производится в
любое время суток без предварительного согласования с абонентом времени отбора проб.
Абонент должен обеспечить доступ представителей организации ВКХ к месту отбора проб и присутствие своих уполномоченных представителей для участия в отборе проб в срок не позднее 15 минут после извещения о прибытии представителей организации ВКХ. В случае невыполнения абонентом указанного срока организация' ВКХ имеет право отобрать представительную пробу самостоятельно либо составить акт о создании абонентом препятствий контролю качества сточных вод.
9.3.3.	В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников при отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками. Следует удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод на контролируемые показатели загрязнения.
9.3.4.	При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников для контроля состава и свойств сточных вод абонента отбирается точечная (разовая) контрольная проба посредством отбора количества сточных вод, необходимого для производства химанализа.
9.3.5.	Для,., отбора проб сточных вод применяют сосуды, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, щ также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды.
9.3.6.	Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений в требуемых повторных по контролируемым показателям загрязнени ям вод.
9.3.7.	Пробу следует отбирать из лотка канализационного колодца, падающей струи или приемной емкости КИС.
9.3.8.	По результатам работ но отбору проб на месте составляется акт отбора проб, При невозможности отбора проб сточных вод из-за сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации населенного пункта, на месте составляется протокол обнаружения сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации. Протокол и/или акт должны быть подписаны представителями организации ВКХ и абонента с указанием должности и фамилии. Вторые экземпляры протокола и акта остаются у абонента.
При несогласии абонента с содержанием протоколами/или акта абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания этих документов делается отметка «от подписи]отказался».
9.3.9.	В случае проведения параллельного отбора проб сгонных вод. факт параллельного
отбора фиксируется в акте. Необходимые внутрипроизводственные технические и
организационные мероприятия по контролю качества сточных вод устанавливаются абонентом
таким образом, чтобы обеспечить выполнение условий п.9.3.2 настоящих Условий.
9.4. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб.

9.4.1.	Посуда, в которой производится хранение и транспортировка проб, должна быть
промаркирована способом, исключающим возможность нарушения маркировки.
Факт подготовки и передачи лабораторией чистой посуды для отбора проб регистрируется в специальном журнале. Ответственность за подготовку посуды несет аналитическая лаборатория.
Отбор и хранение проб для выполнения измерений БПК, ХГЖ. ртути., нефтепродуктов, жиров, фенолов, углеводородов и других органических веществ, растворенных газов производится только в стеклянную посуду.
9.4.2.	В акте отбора проб должно быть указано:
-	наименование, код места отбора проб;
-	дата, и время начала и окончания отбора проб;
-	номер (шифр) бутыли (тары);
-	перечень контролируемых показателей загрязняющих веществ в воде;
-	принятые меры по сохранности отобранных проб;

-	должность, фамилия и подпись ответственного лица организации ВКХ и абонента, участвовавших в отборе проб:
-	название лаборатории.
9.4.3.	Время доставки проб в лабораторию указывается в акте отбора проб либо в
специальном журнале регистрации приема проб сточных вод.
9.4.4.	При хранении проб сточных вод необходимо строго соблюдать допустимые сроки хранения, указанные) в ГОСТе Р 51592-2000 и/или в аттестованных методиках выполнения измерений.
9.4.5.	В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной абонентом.
Ответственность за подготовку и чистоту посуды для хранения и доставки проб, емкости для перемешивания пробы и перемешивающего устройства, предоставляемых абонентом при параллельном отборе проб, несет аналитическая лаборатория, привлекаемая абонентам для анализа параллельных^1 проб сточной воды.
9.4.6.	Организация ВКХ и абонентом (в случае параллельного отбора проб) должны быть
обеспечены условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным
способом (в том числе путем опечатывания и/или пломбирования проб).
9.4.7.	Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным видом
транспорта, обеспечивающим сохранность проб. Доставка должна быть организована таким
образом, чтобы исключить перепрев пробы. Рекомендуется применять устройства.
обеспечивающие хранение проб при температуре 2 - 5 град. С.
9.5. Проведение аналитических работ.
9.5.1.	Аналитическая лаборатория производит учет (регистрацию) доставленных
опечатанных проб. С этого момента ответственность за сохранность проб, качество проведения
аналитических измерений и достоверность полученных результатов несет лаборатория.
9.5.2.	Аналитическая лаборатория проводит необходимые  работы в соответствии с
нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ) состава и свойств
сточных вод. Определение содержания ионов металлов производится путем перевода их из
натуральной пробы в растворимые формы.

9.6). Оформление результатов анализа.
9.6.1.	Результаты анализа выдаются на бланке аналитической лаборатории (организации),
выполнившей аналитические измерения состава и свойств проб сточных вод за подписью
руководителя лаборатории (организации) с указанием:
-	названия и юридического адреса лаборатории (организации);
-	.даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;
-	наименования (кода) контролируемого объекта и номера акта отбора проб;
-	перечня анализируемых показателей;
-	измеренных значений этих показателей.
9.6.2.	При оформлении протокола  результатов анализа проб сточных вод лаборатория
производит округление значений этих результатов в соответствии с нормативными
документами.
9.6.3.	Если в протоколе результатов анализа лабораторией представлены данные по анализируемым показателям, значения которых меньше нижнего предела измерения применяемой методики анализа (< Сн), при дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа организация ВКХ такой результат анализа принимает за «ноль» (отсутствие).
9.6.4.	Если в протоколе результатов анализа лабораторией представлены данные по показателю БПК5, при дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа Организация ВКХ использует соотношение БПК полн = БПК5 х 1,33
9.6.5.	В протоколе результаты анализов представляются с погрешностью. При
уведомлении абонента организация ВКХ за основу в расчетах принимает результат анализа без
погрешности.
9.7. Разрешение споров по результатам анализа.
9.7.1.	Если результаты анализов проб, полученных в разных лабораториях, с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся» за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аккредитованной организации (лаборатории).
9.7.2.	В случае если обе лаборатории аккредитованы, то абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.
9.7.1.	
-

 

Приложение № 1 к постановлению   № 94 от «06» июня 2016 года
к «Условиям приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Грушево-Дубовского сельского поселения»
     Перечень и нормативы допустимых
    концентраций загрязняющих веществ
в сточных водах абонентов, отводимых в канализацию

Наименование показателя, загрязняющего
вещества

Норматив ДК загрязняющих веществ в  сточных водах мг\дм3 абонентов, мг/дмЗ, (г/мЗ)

Азот аммонийный | 5,54
Нитрат-ион | 0,635
Нитрит-ион | 0,635
Алюминий | 0,2
БПК 5 | 18,02
БПК полн | 34,87
Взвешенные вещества | 150,25
Железо общее | 0,30
СПАВ ан | 0,03
Сульфаты | 214
Сухой остаток | 1100
Фосфор фосфатов | 0,4
Фториды | 2,2
Хлориды | 200

Приложение № 2 к постановлению №94 «06» июня 2016 года
к «Условиям приема загрязняющих
веществ в сточных водах,
отводимых, абонентами в системы канализации «Грушево-Дубовского сельского поселения»
Примерная  форма плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ

1

Наименование    J
мероприятия     |
(с указанием 
основных         |
технологических j  процессов,     
оборудования)

Проемная
МОЩНОСТЬ
мероприятия

Источник финансирования

Срок выполнения

Сметная стоимость мероприятия в тыс. рублен (в иенах текущего года)

Эффективность планируемых

мероприятий, куб. м / сут. / куб. м / год

Перечень загрязняющих веществ, сокращаемых            при реализации мероприятий

Подрядная организация

обитая

остаток 0! 01 16

план на
(период
реализации)

в том числе

объем сокращения водопотребления

объем сокращения водоотведения

объем сточных вод, очищаемых до нормативного качества

№№

2015

2016

2017     |     20! 8
1

20__

20_

питьевой      техничес воды               кой

горячен воды, пара

в
системы канализации

в водоем

в системы канализации

в водоем

| ^2        I | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                 12 | 13 | 14 | 15                   16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
План  водоохранных  мероприятий  субабонента |
. |
| | | | Итого: на 2016 год на 2017 год | | | год | | | | | |
| | | | | | | на | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | 2 | План водоохранных мероприятии области | | | | |
Г"                1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого  на 2016 год | | | | | | | | | |
'""" | | | | | | | год | | | | | | | |
| | | | | | | на | | | | | |
Абонента

:Субабонента

(Ф И.О )