                                                                                                    [image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          От 30.03.2026.                           №40   
                                                                                                              х. Грушевка                                                                         
    О внесении изменений в Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения №18 от 12.03.2025 года «Об утверждении схемы теплоснабжения Грушево-Дубовского сельского поселения»

  На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения постановляет:  
 Внести изменения в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения №18 от 12.03.2025. «Об утверждении схемы теплоснабжения Грушево-Дубовского сельского поселения» изложив приложение №1 к постановлению в следующей редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Грушево-Дубовского                                                 А.А. Митрофанов

сельского поселения 

К постановлению Администрации
 Грушево-Дубовского сельского

поселения№40 от 30.03.2026г.

                                  СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Грушево-Дубовского сельского поселения является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
- Генеральный план Грушево-Дубовского сельского поселения.
1. Общие положения
       Муниципальное образование «Грушево-Дубовское сельское поселение» — одно из поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, является территорией, объединяющей 6 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.
С севера Грушево-Дубовское сельское поселение граничит с Богураевским сельским поселением, с запада - с Красносулинским районом, на востоке граничит с Усть-Донецким районом и Синегорским сельским поселением, на юге - с Октябрьским и Усть-Донецким районами.
Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения Энергоэффективности.
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 
2.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:
- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей Грушево-Дубовского сельского поселения тепловой энергией;

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения
В настоящее время в населенных пунктах Грушево-Дубовского сельского поселения печное отопление. Топливом является уголь.
На территории муниципального образования расположено 5 источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе небольшой производительности, обеспечивающих теплом административный сектор, промзону и жилой сектор. Так, котельная в х. Голубинка (ул. Орлова) снабжает теплом десять домов (система отопления – закрытая, температурный режим 95-70ºС, горячего водоснабжения – нет), детский сад, и магазины. В х. Грушевка угольные котельные отапливают: школу, детский сад, амбулаторию, сельский дом культуры. Данные о системах теплоснабжения приведены в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1.
	Показатели
	Ед. измерения
	2012
	2013
	2026

	Число источников теплоснабжения
	единица
	5
	5
	5

	Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч
	единица
	5
	5
	5

	Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2014 г. - км)
	километр
	1,1
	1,1
	1,143

	Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2014 г. - км)
	километр
	0,7
	
	1,36

	Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год
	километр
	0,3
	
	


4. Инженерное обеспечение территории.
При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является, единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.
Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения тепло генераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.
КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму.     В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.
Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве тепло генератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Тепло генераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.
Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а, следовательно, и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.
Хутор Грушевка
Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий, и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.
Для теплоснабжения д/сада, располагаемого в 1 квартале, предлагаем отдельно стоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Тепловая нагрузка 0,352 МВт. 
Потребность в тепле определена согласно задания и СНиП 2.04.07-86*.
Хутор Голубинка.
Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий, и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.
При условии достаточного резерва поселковой котельной возможно присоединение к ней близлежащих кварталов. 
5. Характеристика сетей систем теплоснабжения
Система теплоснабжения в поселке – закрытая. Тепловые сети от котельной №12 по адресу: х. Голубинка, ул. Орлова, 26 выполнены в двухтрубном исполнении протяженностью 0,943 тр.км.
Источником теплоснабжения служит котельная.
Технологический режим работы котельной в присутствии обслуживающего персонала. Потребителями тепловой энергии являются системы отопления жилых домов. 
Тепловая энергия отпускается с отопительной котельной находящейся непосредственно в хуторе Голубинка, по температурному графику регулирования отпуска теплоты с расчетными параметрами 95°- 70°С.
Объемы потребления (полезный отпуск) тепловой энергии абонентами котельной ООО «Донэнерго Тепловые сети» в 2023г. и прогнозный объем потребления тепловой энергии на 2026-2031гг.
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Тепловая энергия, потребленная абонентами (полезный отпуск), Гкал

	
	
	2023
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Котельная №12
	х. Голубинка, ул. Орлова, 26
	1079,19
	1079,19
	1079,19
	1079,19
	1079,19
	1079,19
	1079,19


6. Перспективные балансы теплоносителя
Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.
7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Учитывая, что Генеральным планом Грушево-Дубовского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.
8. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения планируется Белокалитвинским районом тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» в 2029 году произвести модернизацию котельной № 12 на территории хутора Голубинка, по ул. Орлова мощностью 1,71 Гкал/час. 
	

	

	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб.,  без НДС
	Ориенти-ровочная мощность, МВт
	2024 год (тыс. руб.)
	2025 год (тыс. руб.)
	2026 год (тыс. руб.)
	2027 год (тыс. руб.)
	2028 год (тыс. руб.)
	2029 год (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

	1
	Техническое перевооружение котельная   по                      ул. Орлова, 26, в х. Голубинка (установка котлов наружного размещения, перевод с угольного топлива на газообразное) (ПИР и СМР)
	10 000
	0,6
	 
	
	 
	16000
	 
	 

	ВСЕГО ПО ГРУШЕВО-ДУБОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:
	10 000
	1
	0
	0
	0
	16000
	0
	


9.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.
Белокалитвинским районом тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» в период с 2024 по 2029гг предусмотрена реконструкция тепловых сетей, подключенных к котельной №12 по адресу: х. Голубинка, ул. Орлова, 26 согласно приложению №2

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.
 источник инвестиций для мероприятий: собственные/заемные средства предприятия.
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения.
- объём средств будет сформирован после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
10. Предложения по величине необходимых инвестиций.
В новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются на период 2016 года, и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения.
11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.
На территории Грушево-Дубовского сельского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.
12. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении». Единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения на основании критериев и в порядке, которые установлены Правилами организации теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
Основные задачи единой теплоснабжающей организации в зоне ее деятельности: обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей; реализация тепловой энергии всем видам потребителей по единому тарифу.
Решающими факторами при выборе единой теплоснабжающей организации являются:
- наличие тепловых источников и (или) тепловых сетей;
- наличие технических возможностей, служб и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению тепловыми режимами со стороны поставки.
На территории Грушево-Дубовского сельского поселения в качестве единой теплоснабжающей организации определено общество с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети» (ООО «ДТС») ИНН 6141040790, КПП 614245001, ОГРН 1116181002827 юридический адрес: 347041, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Совхозная, д.2-З, являющееся теплоснабжающей организацией для большинства объектов, подключенных к системам централизованного отопления. ООО «ДТС» заключает с тепло потребляющими организациями договоры поставки тепловой энергии (мощности) в отношении объема тепловой нагрузки, необходимой для объектов теплоснабжения.
Деятельность единой теплоснабжающей организации регламентируется государством: государственному регулированию подлежат цены (тарифы) на тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, поставляемые единой теплоснабжающей организацией потребителям энергии. 
Договоры, заключаемые с единой теплоснабжающей организацией, признаны публичными. Единая теплоснабжающая организация обязана заключить договор теплоснабжения с любым обратившимся к ней потребителем либо лицом, действующим от имени и в интересах потребителя, при условии нахождения тепло потребляющих установок потребителя в данной системе теплоснабжения. 
В соответствии с действующим законодательством при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения возможна замена единой теплоснабжающей организации.
13. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах.

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 

- выход из строя всех насосов сетевой группы;

- прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);  

-   порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор.
Таблица № 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя  всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора

и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и

отопительных батарей
	Муниципальный,  локальный

	Кратковременное нарушение

теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на

тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы,

человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему

потребителей,

температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Грушево-Дубовского сельского поселения с моделированием гидравлических режимов работы систем. 
Таблица № 2 «План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос»

	№ п/п
	Порядок действий
	Место
	Ответственный

	1
	2
	3
	

	1
	Закрывает входную и выходную запорную арматуру, вышедшего из строя сетевого насоса.
	Котельная 
	Ответственное должностное лицо

	2
	Обесточивает вышедший из строя сетевой насос;

Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса
	Котельная 
	Ответственное должностное лицо

	3
	Открывает входную и выходную запорную арматуру резервного сетевого насоса;

Запускает резервный сетевой насос в работу.
	Котельная 
	 Ответственное

должностное лицо

	4
	После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции
	Котельная 
	Ответственное должностное лицо

	5
	Докладывает ответственному лицу о переходе на резервный сетевой насос и

о восстановлении режима работы котельной
	Котельная 
	Ответственное должностное

лицо


Таблица №3 «План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах»

	№ п/п
	Порядок действий
	ответственный
	примечание

	1
	Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков.
	АРБ
	

	2
	Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали.
	АРБ
	

	3
	Демонтаж изоляции поврежденного участка.
	АРБ
	

	4
	Снятие заглушек сборников - слив теплоносителя.
	АРБ
	

	5
	Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб.
	АРБ
	

	6
	Сварочные работы, устранение течи
	АРБ
	

	7
	Установка заглушек на сборниках.
	АРБ
	

	8
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали.
	АРБ
	

	9
	Монтаж изоляции восстановленного участка.
	АРБ
	

	10
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя -

открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали
	АРБ
	


По завершению аварийных работ проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использованием средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.
14. Заключение
Схемой теплоснабжения территории Грушево-Дубовского сельского поселения предусматривается поквартирное теплоснабжение двух населенных пунктов Грушевка, Голубинка, двухконтурными газовыми котлами с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). 
Хутор Грушевка
Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий, и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.
Хутор Голубинка.
Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий, и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.
При условии достаточного резерва существующей котельной возможно присоединение к ней близлежащих кварталов. 
Затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

	График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха
(температурный график 95 – 70 0С).




Максимальные часовые нагрузки котельной Грушево-Дубовского сельского поселения
	Котельная
	Отопление
	ГВС
	ГВС нагрев
	Вентиляция
	Итого 

	Здание контрагента. Здание
	
	
	
	
	

	Контрагент
	
	
	
	
	

	Котельная № 12 - х.Голубинка, ул. Орлова, 26
	0,602288
	
	
	
	0,602

	Орлова 1
	0,039062
	
	
	
	0,039062

	Непосредственный способ управления
	0,039062
	
	
	
	0,039062

	Орлова 10
	0,027677
	
	
	
	0,027677

	Непосредственный способ управления
	0,027677
	
	
	
	0,027677

	Орлова 10 (дс)
	0,05
	
	
	
	0,050000

	МБДОУ ДС № 87 "Светлячок"
	0,05
	
	
	
	0,050000

	Орлова 19
	0,075473
	
	
	
	0,075473

	Непосредственный способ управления
	0,075473
	
	
	
	0,075473

	Орлова 2
	0,082607
	
	
	
	0,082607

	Непосредственный способ управления
	0,082607
	
	
	
	0,082607

	Орлова 20
	0,077642
	
	
	
	0,077642

	Непосредственный способ управления
	0,077642
	
	
	
	0,077642

	Орлова 21
	0,071712
	
	
	
	0,071712

	Непосредственный способ управления
	0,071712
	
	
	
	0,071712

	Орлова 3
	0,082224
	
	
	
	0,082224

	Непосредственный способ управления
	0,082224
	
	
	
	0,082224

	Орлова 4
	0,014361
	
	
	
	0,014361

	Непосредственный способ управления
	0,014361
	
	
	
	0,014361

	Орлова 5
	0,014246
	
	
	
	0,014246

	Непосредственный способ управления
	0,014246
	
	
	
	0,014246

	Орлова 9
	0,055344
	
	
	
	0,055344

	Непосредственный способ управления
	0,055344
	
	
	
	0,055344


Температура наружного воздуха,�
Температура воды в подающем трубопроводе�
Температура воды в обратном трубопроводе�
�
Тнв0С�
Тп0С�
То0С�
�
�
Средняя�
Миним.�
Максим.�
Средняя�
Максим.�
�
8�
41�
40�
42�
35�
37�
�
7�
43�
41�
44�
36�
38�
�
6�
45�
43�
46�
38�
40�
�
5�
46�
45�
48�
39�
41�
�
4�
48�
47�
50�
40�
42�
�
3�
50�
48�
52�
41�
43�
�
2�
52�
50�
53�
43�
45�
�
1�
53�
52�
55�
44�
46�
�
0�
55�
54�
57�
45�
47�
�
-1�
57�
55�
59�
46�
48�
�
-2�
59�
57�
61�
47�
49�
�
-3�
60�
58�
62�
48�
50�
�
-4�
62�
60�
64�
49�
52�
�
-5�
64�
62�
66�
50�
53�
�
-6�
65�
63�
67�
51�
54�
�
-7�
67�
65�
69�
52�
55�
�
-8�
69�
66�
71�
54�
57�
�
-9�
70�
68�
72�
55�
58�
�
-10�
72�
70�
74�
56�
59�
�
-11�
73�
71�
76�
57�
60�
�
-12�
75�
73�
77�
58�
61�
�
-13�
77�
74�
79�
59�
62�
�
-14�
78�
76�
81�
60�
63�
�
-15�
80�
77�
82�
61�
64�
�
-16�
81�
79�
84�
62�
65�
�
-17�
83�
80�
85�
63�
66�
�
-18�
84�
82�
87�
64�
67�
�
-19�
86�
83�
88�
64�
67�
�
-20�
88�
85�
90�
65�
68�
�
-21�
89�
86�
92�
66�
69�
�
-22�
90�
88�
93�
67�
71�
�
-23�
92�
89�
95�
68�
72�
�
-24�
93�
91�
96�
69�
73�
�
-25�
95�
92�
98�
70�
74�
�
 








